## 消防
夹江县青衣集团酒店集群改造项目—社坛街民宿区改造工程（消防工程专业分包） 采购清单
序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 暂估数量 | 不含税单价限价 | 不含税合价限价
一 | 门窗工程
1 | 成品木质丙级防火门 | 1.成品木质丙级防火门 2.具体做法详土建和精装图纸 3.综合单价含木饰面、贴膜、艺术漆、包边、线条、门套等各种饰面，综合考虑 | m2 | 140.25 | 365.63 | 51279.6075
2 | 成品木质乙级防火门 | 1.成品木质乙级防火门 2.具体做法详土建和精装图纸 3.综合单价含木饰面、贴膜、艺术漆、包边、线条、门套等各种饰面，综合考虑 | m2 | 33.45 | 365.63 | 12230.3235
3 | 成品木质甲级防火门 | 1.成品木质甲级防火门 2.具体做法详土建和精装图纸 3.综合单价含木饰面、贴膜、艺术漆、包边、线条、门套等各种饰面，综合考虑 | m2 | 3.13 | 365.63 | 1144.4219
4 | 防火卷帘门 | 1.防火卷帘门 2.具体详图纸 3.电动装置 | m2 | 13.44 | 425.63 | 5720.4672
二 | 电气工程
1 | 安全出口标志灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2.灯具类型、型号规格：DC36V及以下,1W(LED光源),A型应急灯具,持续型灯具,不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10MM,灯罩为阻燃材料 3.支架制作安装 4.安装方式综合考虑 5.包含灯具、光源、电器等所有附件 6.其他：满足规范要求 | 套 | 7 | 75.43 | 528.01
2 | 单面多信息复合标志灯 | 1.名称：单面多信息复合标志灯 2.灯具类型、型号规格：DC36V及以下,1W(LED光源),A型应急灯具,持续型灯具,不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10MM,灯罩为阻燃材料 3.支架制作安装 4.安装方式综合考虑 5.包含灯具、光源、电器等所有附件 6.其他：满足规范要求 | 套 | 10 | 64.56 | 645.6
3 | 单向疏散指示灯 | 1.名称：单向疏散指示灯 2.灯具类型、型号规格：DC36V及以下,1W(LED光源),A型应急灯具,持续型灯具,不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10MM,灯罩为阻燃材料 3.支架制作安装 4.安装方式综合考虑 5.包含灯具、光源、电器等所有附件 6.其他：满足规范要求 | 套 | 30 | 65.58 | 1967.4
4 | 集中电源疏散照明灯(A型) | 1.名称：集中电源疏散照明灯(A型) 2.灯具类型、型号规格：DC36V及以下,7W(LED光源),A型应急灯具,非持续型灯具光通量≥840LM,灯罩为阻燃材料 3.支架制作安装 4.安装方式综合考虑 5.包含灯具、光源、电器等所有附件 6.其他：满足规范要求 | 套 | 98 | 67.2 | 6585.6
5 | 集中电源疏散照明灯(A型)(壁装) | 1.名称：集中电源疏散照明灯(A型)(壁装) 2.灯具类型、型号规格：DC36V及以下,10W(LED光源),A型应急灯具,非持续型灯具光通量≥1200LM,灯罩为阻燃材料 3.支架制作安装 4.安装方式综合考虑 5.包含灯具、光源、电器等所有附件 6.其他：满足规范要求 | 套 | 8 | 68.18 | 545.44
6 | 集中电源疏散照明灯(A型)(疏散楼梯间) | 1.名称：集中电源疏散照明灯(A型)(疏散楼梯间) 2.灯具类型、型号规格：DC36V及以下,10W(LED光源),A型应急灯具,非持续型灯具光通量≥1200LM,灯罩为阻燃材料 3.支架制作安装 4.安装方式综合考虑 5.包含灯具、光源、电器等所有附件 6.其他：满足规范要求 | 套 | 9 | 67.2 | 604.8
7 | 楼层标志灯 | 1.名称：楼层标志灯 2.灯具类型、型号规格：DC36V及以下,1W(LED光源),A型应急灯具,持续型灯具,不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10MM,灯罩为阻燃材料 3.支架制作安装 4.安装方式综合考虑 5.包含灯具、光源、电器等所有附件 6.其他：满足规范要求 | 套 | 5 | 65.46 | 327.3
8 | 疏散出口标志灯 | 1.名称：疏散出口标志灯 2.灯具类型、型号规格：DC36V及以下,1W(LED光源),A型应急灯具,持续型灯具,不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10MM,灯罩为阻燃材料 3.支架制作安装 4.安装方式综合考虑 5.包含灯具、光源、电器等所有附件 6.其他：满足规范要求 | 套 | 9 | 76.18 | 685.62
三 | 广播系统
1 | 配线 WDZB1N-RYS-2*1.5 | 1.配线形式：管内或线槽穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 956.75 | 4.77 | 4563.6975
2 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：JDG 3.规格：φ20 4.配置形式：暗敷 | m | 907.15 | 9.23 | 8372.9945
3 | 消防应急广播 3W | 1.名称：消防应急广播 3W 2.功率：3W 3.安装方式：距顶0.6m安装 | 个 | 28 | 87.72 | 2456.16
4 | 消防应急广播 1W | 1.名称：消防应急广播 1W 2.功率：3W 3.安装方式：距顶0.6m安装 | 个 | 52 | 88.71 | 4612.92
5 | 开关盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：塑料开关盒 3.规格：86mm*86mm 4.安装形式：按设计要求，详见设计图纸 | 个 | 80 | 6.11 | 488.8
四 | 火灾自动报警系统
1 | 电缆 WDZN-KYJY-2*1.5 | 1.名称：电缆 2.型号、规格：WDZN-KYJY-2*1.5 3.配线部位：管内或线槽敷设 | m | 9.92 | 9.48 | 94.0416
2 | 电缆 WDZB1N-KYJE-2*1.5 | 1.名称：铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格：WDZB1N-KYJE-2*1.5 3.配线部位：管内或线槽敷设 | m | 110.87 | 9.31 | 1032.1997
3 | 电缆 WDZN-KYJE4*1.5 | 1.名称：电缆 2.型号、规格：WDZN-KYJE4*1.5 3.配线部位：管内或线槽敷设 | m | 14.72 | 9.71 | 142.9312
4 | 管内配线 B1-WDZN-BYJ1.5 | 1.名称：管内配线 B1-WDZN-BYJ1.5 2.配线形式：管内配线 3.型号.规格：B1-WDZN-BYJ1.5 4.敷设部位或线制：照明线路 5.含配套接线端子制.安 6.安装要求：符合规范及设计要求 | m | 77.1 | 3.23 | 249.033
5 | 铜芯多股绝缘电线 WDZB1-RYS-2*1.5 | 1.名称：铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格：WDZB1-RYS-2*1.5 3.配线部位：管内或线槽敷设 | m | 772.23 | 4.8 | 3706.704
6 | 管内配线 WDZB1N-BYJ4 | 1.配线形式：管内或线槽穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZB1N-BYJ4 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 68.09 | 5.21 | 354.7489
7 | 配线 WDZB1N-BYJ2.5 | 1.配线形式：管内或线槽穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZB1N-BYJ2.5 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 1605.05 | 4.44 | 7126.422
8 | 铜芯多股绝缘电线 WDZB1N-RYS-2*1.5 | 1.名称：铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5 3.配线部位：管内或线槽敷设 | m | 1177.5 | 4.78 | 5628.45
9 | 铜芯多股绝缘电线 WDZB1N-RYSP-2X1.5 | 1.名称：铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格：WDZB1N-RYSP-2X1.5 3.配线部位：管内或线槽敷设 | m | 106.79 | 4.77 | 509.3883
10 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：JDG 3.规格：φ20 4.配置形式：暗敷 | m | 1091.72 | 9.23 | 10076.5756
11 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：JDG 3.规格：φ25 4.配置形式：暗敷 | m | 755.16 | 12.05 | 9099.678
12 | 电气配管 SC15 | 1.名称：电气配管 2.材质：钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗敷 | m | 17.98 | 12.89 | 231.7622
13 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗敷 | m | 9.04 | 14.72 | 133.0688
14 | 消防端子箱 | 1.名称：消防端子箱 2.安装方式 ：壁挂 | 台 | 3 | 88.98 | 266.94
15 | 消防端子总箱 | 1.名称：消防端子总箱 2.安装方式 ：壁挂 | 台 | 1 | 89.93 | 89.93
16 | 输入输出模块 | 1.名称 输入输出模块 | 个 | 17 | 361.02 | 6137.34
17 | 输入模块 | 1.名称 输入模块 | 个 | 22 | 308.13 | 6778.86
18 | 短路隔离器 | 1.名称：短路隔离器 2.满足施工及验收规范要求 | 个 | 11 | 296.66 | 3263.26
19 | 感温探测器 | 1.名称：感温探测器 2.满足施工及验收规范要求 | 个 | 3 | 96.83 | 290.49
20 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.满足施工及验收规范要求 | 个 | 81 | 94.88 | 7685.28
21 | 感烟探测器(带蜂鸣器) | 1.名称：感烟探测器(带蜂鸣器) 2.满足施工及验收规范要求 | 个 | 50 | 94.56 | 4728
22 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘 2.满足施工及验收规范要求 | 个 | 3 | 306.32 | 918.96
23 | 声光警报器 | 1.名称：声光警报器 2.满足施工及验收规范要求 | 个 | 24 | 152.52 | 3660.48
24 | 手动报警按钮 | 1.名称：手动报警按钮 2.满足施工及验收规范要求 | 个 | 19 | 130.68 | 2482.92
25 | 消火栓报警按钮 | 1.名称 消火栓报警按钮 2.满足施工及验收规范要求 | 个 | 25 | 172.69 | 4317.25
26 | 消防电话插孔 | 1.名称：消防电话插孔 2.满足施工及验收规范要求 | 个 | 19 | 31.12 | 591.28
27 | 消防模块箱 | 1.名称：消防模块箱 2.满足施工及验收规范要求 | 个 | 8 | 112.37 | 898.96
28 | 液位计 | 1.名称：液位计 2.满足施工及验收规范要求 | 个 | 1 | 474.21 | 474.21
29 | 中继模块 | 1.名称：中继模块 2.满足施工及验收规范要求 | 个 | 13 | 309.44 | 4022.72
30 | 流量开关 | 1.名称：流量开关 DN100 2.满足施工及验收规范要求 | 个 | 2 | 569.6 | 1139.2
31 | 燃气报警按钮 | 1.名称 ：燃气报警按钮 2.满足施工及验收规范要求 | 套 | 2 | 133.32 | 266.64
32 | 燃气报警探测器 | 1.名称：燃气报警探测器 2.满足施工及验收规范要求 | 个 | 2 | 114.49 | 228.98
33 | 开关盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：塑料开关盒 3.规格：86mm*86mm 4.安装形式：按设计要求，详见设计图纸 | 个 | 382 | 6.11 | 2334.02
34 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试256点以内 | 系统 | 1 | 15642.58 | 15642.58
35 | 防火控制装置调试 | 1.名称 ：消防广播、插孔 | 个 | 97 | 50.21 | 4870.37
36 | 切断非消防电源调试 | 1.名称：切断非消防电源调试 | 个 | 5 | 214.55 | 1072.75
五 | 紧急报警系统
1 | 铜芯多股绝缘电线 RVV-2*1 | 1.名称：铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格：RVV-2*1 3.配线部位：管内或线槽敷设 | m | 18.3 | 5.17 | 94.611
2 | 电气配管 PC25 | 1.名称：电气配管 2.材质：PC 3.规格：φ25 4.配置形式：暗敷 | m | 17.08 | 10.81 | 184.6348
3 | 紧急呼叫按钮 | 1.名称：紧急呼叫按钮 2.满足施工及验收规范要求 | 个 | 4 | 135.47 | 541.88
4 | 紧急报警按钮 | 1.名称 ：紧急报警按钮 2.满足施工及验收规范要求 | 套 | 3 | 134.42 | 403.26
5 | 内置电池的声光报警器 | 1.名称：内置电池的声光报警器 2.满足施工及验收规范要求 | 个 | 2 | 152.3 | 304.6
6 | 开关盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：塑料开关盒 3.规格：86mm*86mm 4.安装形式：按设计要求，详见设计图纸 | 个 | 9 | 6.11 | 54.99
六 | 消防电源监控及应急照明通讯系统
1 | 配线 WDZB1N-BYJ2.5 | 1.配线形式：管内或线槽穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZB1N-BYJ2.5 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 48.95 | 4.44 | 217.338
2 | 铜芯多股绝缘电线 WDZB1N-RYS-2x1.5 | 1.名称：铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格：WDZB1N-RYS-2x1.5 3.配线部位：管内或线槽敷设 | m | 49.32 | 4.78 | 235.7496
3 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：JDG 3.规格：φ20 4.配置形式：暗敷 | m | 8.92 | 9.23 | 82.3316
4 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：JDG 3.规格：φ25 4.配置形式：暗敷 | m | 8.55 | 12.05 | 103.0275
七 | 门禁系统
1 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗敷 | m | 27.59 | 14.72 | 406.1248
2 | 门禁控制器 | 1.名称 ：门禁控制器 2.其他：内含UPS直流备用电源及其他配套附件 | 台 | 1 | 534.59 | 534.59
3 | 门禁按钮 | 1.名称 ：门禁按钮 2.其他：满足设计要求 | 台 | 1 | 31.12 | 31.12
4 | 读卡机 | 1.名称 ：读卡机 2.其他：满足设计要求 | 台 | 1 | 336.48 | 336.48
5 | 门磁锁 | 1.名称 ：门磁锁 2.其他：满足设计要求 | 台 | 1 | 175.1 | 175.1
八 | 消火栓系统
1 | 热浸镀锌钢管 DN15 | 1.安装部位：室内、管井内综合考虑 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN15 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：管道压力试验、 吹扫及冲洗满足设计及规范要求 5.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | m | 2.8 | 33.57 | 93.996
2 | 热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1.安装部位：室内、管井内综合考虑 2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN65 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.包含管件安装 5.其他：管道压力试验、 吹扫及冲洗满足设计及规范要求 6.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | m | 72.93 | 78.25 | 5706.7725
3 | 热浸镀锌加厚钢管 DN100 | 1.安装部位：室内、管井内综合考虑 2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN100 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.包含管件安装 5.其他：管道压力试验、 吹扫及冲洗满足设计及规范要求 6.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | m | 152.99 | 100.39 | 15358.6661
4 | 热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1.安装部位：室内、管井内综合考虑 2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN150 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.包含管件安装 5.其他：管道压力试验、 吹扫及冲洗满足设计及规范要求 6.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | m | 177.96 | 140.16 | 24942.8736
5 | 蝶阀 DN100 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN100 3.压力等级：详设计 | 个 | 12 | 202.93 | 2435.16
6 | 蝶阀 DN150 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN150 3.压力等级：详设计 | 个 | 9 | 300.27 | 2702.43
7 | 流量开关 DN100 | 1.类型：流量开关 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN100 4.含法兰安装 5.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | 个 | 1 | 592.51 | 592.51
8 | 橡胶软接头 DN100 | 1.名称：橡胶软接头 2.规格：DN100 3.压力等级：详设计 | 个 | 4 | 166.96 | 667.84
9 | 消声止回阀 DN100 | 1.类型 :消声止回阀 2.规格、压力等级 :DN100 | 个 | 2 | 285.56 | 571.12
10 | 闸阀 DN100 | 1.名称：闸阀 2.规格、压力等级 ：DN100 3.连接形式：沟槽连接 | 个 | 6 | 375.71 | 2254.26
11 | 止回阀 DN100 | 1.名称：止回阀 2.规格、压力等级 ：DN100 3.连接形式：沟槽连接 | 个 | 1 | 376.29 | 376.29
12 | ARSX型自动排气阀 | 1.名称：ARSX型自动排气阀 2.规格、压力等级 ：DN20 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 7 | 49.99 | 349.93
13 | 截止阀 DN20 | 1.名称：截止阀 2.规格、压力等级 ：DN20 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 7 | 44.16 | 309.12
14 | 薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜 SG18E65Z-J | 1.名称：薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2.型号、规格：SG18E65Z-J 3.附件材质、规格：尺寸为1800x700x180。 4.内设DN65消火栓一个,DN65 L=25m内衬里水带1条,DN65X19mm铝合金水枪一支,直流全铜喷雾喷枪1支,消防软管卷盘JPS1.0(1.6)-19 1套,消防按钮1个, 5.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | 套 | 24 | 532.42 | 12778.08
15 | 试验消火栓消防箱 SG24A65Z-J | 1.名称：试验消火栓消防箱 2.型号、规格：SG24A65Z-J 3.附件材质、规格：尺寸为800x650x240。 4.消火栓箱内含一个压力表、DN65消火栓一个,DN65 L=25m内衬里水带1条,DN65X19mm铝合金水枪一支,直流全铜喷雾喷枪1支,消防软管卷盘JPS1.0(1.6)-19 1套,消防按钮1个 5.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | 套 | 1 | 548.74 | 548.74
16 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 2.规格、型号：MF/ABC5 3.放置在组合式消防柜或放置箱内 4.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求。 | 具 | 50 | 67.68 | 3384
17 | 灭火器放置箱 | 1.名称：灭火器放置箱 2.规格、型号：详见设计 3.放置在地面 4.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求。 | 个 | 25 | 58.51 | 1462.75
18 | 室内消火栓稳压设备 Q=1L/S,H=50M,N=1.1KW | 1.名称：室内消火栓稳压设备 2.规格、型号：Q=1L/S,H=50M,N=1.1KW 3.质量：详设计 4.材质：详设计 5.含闸阀、 橡胶软接头、消声止回阀、压力开关、压力表、隔振基础、气压罐、控制柜等设备配套提供 6.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | 套 | 1 | 13199.84 | 13199.84
19 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 1.名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求。 | 点 | 1 | 294.88 | 294.88
20 | 刚性防水套管 介质管道规格DN150 | 1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢制 3.介质管道规格：DN150 4.安装位置：详施工图 5.打洞、补洞 | 个 | 2 | 455.52 | 911.04
21 | 刚性防水套管 介质管道规格DN100 | 1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢制 3.介质管道规格：DN100 4.安装位置：详施工图 5.打洞、补洞 | 个 | 2 | 285.82 | 571.64
22 | 钢套管 介质管道规格DN65 | 1.名称：钢套管 2.材质：镀锌钢管 3.介质管道规格：DN65 4.安装位置：详施工图 5.打洞、补洞 | 个 | 12 | 52.14 | 625.68
23 | 钢套管 介质管道规格DN100 | 1.名称：钢套管 2.材质：镀锌钢管 3.介质管道规格：DN100 4.安装位置：详施工图 5.打洞、补洞 | 个 | 30 | 94.09 | 2822.7
24 | 钢套管 介质管道规格DN150 | 1.名称：钢套管 2.材质：镀锌钢管 3.介质管道规格：DN150 4.安装位置：详施工图 5.打洞、补洞 | 个 | 5 | 134.83 | 674.15
25 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.包含管道支架制作安装、支架除锈后刷樟丹二道，调和漆二道 3.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求。 | Kg | 60.98 | 20.65 | 1259.237
26 | 埋地管道防腐蚀 两布三油 | 1.涂刷（喷）品种 ：聚氨酯防腐漆 2.涂刷（喷）遍数、漆膜厚度：两布三油 | m2 | 7.98 | 33.41 | 266.6118
27 | 防潮层、保护层 | 1.材料 ：牛皮纸 2.对象：埋地管道 | m2 | 7.98 | 11.71 | 93.4458
28 | 管道刷油 | 1.油漆品种 ：樟丹 2.涂刷遍数、漆膜厚度 ：樟丹两道,再刷防锈漆两道 | m2 | 156.55 | 15.82 | 2476.621
九 | 喷淋系统
1 | 热浸镀锌钢管 DN15 | 1.安装部位：室内、管井内综合考虑 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN15 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：管道压力试验、 吹扫及冲洗满足设计及规范要求 5.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | m | 0.4 | 33.57 | 13.428
2 | 热浸镀锌钢管 DN20 | 1.安装部位：室内、管井内综合考虑 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN20 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：管道压力试验、 吹扫及冲洗满足设计及规范要求 5.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | m | 0.8 | 35.78 | 28.624
3 | 热浸镀锌加厚钢管 DN25 | 1.安装部位：室内、管井内综合考虑 2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.包含管件安装 5.其他：管道压力试验、 吹扫及冲洗满足设计及规范要求 6.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | m | 607.45 | 39.6 | 24055.02
4 | 热浸镀锌加厚钢管 DN32 | 1.安装部位：室内、管井内综合考虑 2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.包含管件安装 5.其他：管道压力试验、 吹扫及冲洗满足设计及规范要求 6.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | m | 162.23 | 49.07 | 7960.6261
5 | 热浸镀锌加厚钢管 DN40 | 1.安装部位：室内、管井内综合考虑 2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.包含管件安装 5.其他：管道压力试验、 吹扫及冲洗满足设计及规范要求 6.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | m | 156.45 | 63.9 | 9997.155
6 | 热浸镀锌加厚钢管 DN50 | 1.安装部位：室内、管井内综合考虑 2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.包含管件安装 5.其他：管道压力试验、 吹扫及冲洗满足设计及规范要求 6.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | m | 198.31 | 74.94 | 14861.3514
7 | 热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1.安装部位：室内、管井内综合考虑 2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN65 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.包含管件安装 5.其他：管道压力试验、 吹扫及冲洗满足设计及规范要求 6.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | m | 34.51 | 78.25 | 2700.4075
8 | 热浸镀锌加厚钢管 DN80 | 1.安装部位：室内、管井内综合考虑 2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN80 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.包含管件安装 5.其他：管道压力试验、 吹扫及冲洗满足设计及规范要求 6.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | m | 32.98 | 94.83 | 3127.4934
9 | 热浸镀锌加厚钢管 DN100 | 1.安装部位：室内、管井内综合考虑 2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN100 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.包含管件安装 5.其他：管道压力试验、 吹扫及冲洗满足设计及规范要求 6.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | m | 103.82 | 100.39 | 10422.4898
10 | 热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1.安装部位：室内、管井内综合考虑 2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN150 3.连接形式：沟槽式卡箍连接 4.包含管件安装 5.其他：管道压力试验、 吹扫及冲洗满足设计及规范要求 6.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | m | 318.94 | 140.16 | 44702.6304
11 | 报警阀 DN150 | 1.名称：报警阀 2.规格：DN150 3.压力等级：详设计 | 个 | 1 | 1094.48 | 1094.48
12 | 流量开关 DN100 | 1.类型：流量开关 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN100 4.含法兰安装 5.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | 个 | 1 | 592.51 | 592.51
13 | 末端试水阀 DN25 | 1.名称：末端试水装置 DN25 2.包括安装所需等所有配件 3.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | 个 | 2 | 174.06 | 348.12
14 | 末端试水装置 DN25 | 1.名称：末端试水装置 DN25 2.型号：ZSPM系列简易手动型 3.包括安装所需等所有配件 4.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | 个 | 1 | 477.9 | 477.9
15 | 水流指示器 DN150 | 1.名称：水流指示器 2.规格、型号：DN150 ZSJZ型 3.连接形式：法兰连接 4.包括法兰安装 5.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | 个 | 3 | 497.15 | 1491.45
16 | 橡胶软接头 DN100 | 1.名称：橡胶软接头 2.规格：DN100 3.压力等级：详设计 | 个 | 4 | 166.96 | 667.84
17 | 消声止回阀 DN100 | 1.类型 :消声止回阀 2.规格、压力等级 :DN100 | 个 | 2 | 285.56 | 571.12
18 | 安全信号阀 DN150 | 1.类型：安全信号阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN150 ZSFD-16Z型 4.连接形式：法兰连接 5.含法兰 6.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | 个 | 5 | 506.25 | 2531.25
19 | 闸阀 DN100 | 1.名称：闸阀 2.规格、压力等级 ：DN100 3.连接形式：沟槽连接 | 个 | 7 | 375.71 | 2629.97
20 | 止回阀 DN100 | 1.名称：止回阀 2.规格、压力等级 ：DN100 3.连接形式：沟槽连接 | 个 | 1 | 376.29 | 376.29
21 | ARSX型自动排气阀 | 1.名称：ARSX型自动排气阀 2.规格、压力等级 ：DN20 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 3 | 49.99 | 149.97
22 | 截止阀 DN20 | 1.名称：截止阀 2.规格、压力等级 ：DN20 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 3 | 44.16 | 132.48
23 | 下垂型玻璃洒水喷头 | 1.名称：下垂型型玻璃洒水喷头 2.安装部位：现场综合考虑 3.材质、型号、规格：ZSTZ15 K=80,动作温度68℃ 4.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求。 | 个 | 461 | 33.47 | 15429.67
24 | 侧喷型玻璃洒水喷头 | 1.名称：侧喷型玻璃洒水喷头 2.安装部位：现场综合考虑 3.材质、型号、规格：详设计图纸 4.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求。 | 个 | 46 | 31.25 | 1437.5
25 | 刚性防水套管 介质管道规格DN100 | 1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢制 3.介质管道规格：DN100 4.安装位置：详施工图 5.打洞、补洞 | 个 | 3 | 285.82 | 857.46
26 | 刚性防水套管 介质管道规格DN150 | 1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢制 3.介质管道规格：DN150 4.安装位置：详施工图 5.打洞、补洞 | 个 | 3 | 455.52 | 1366.56
27 | 钢套管 介质管道规格DN25 | 1.名称：钢套管 2.材质：镀锌钢管 3.介质管道规格：DN25 4.安装位置：详施工图 5.打洞、补洞 | 个 | 75 | 20.57 | 1542.75
28 | 钢套管 介质管道规格DN32 | 1.名称：钢套管 2.材质：镀锌钢管 3.介质管道规格：DN32 4.安装位置：详施工图 5.打洞、补洞 | 个 | 6 | 26.22 | 157.32
29 | 钢套管 介质管道规格DN40 | 1.名称：钢套管 2.材质：镀锌钢管 3.介质管道规格：DN40 4.安装位置：详施工图 5.打洞、补洞 | 个 | 3 | 35.57 | 106.71
30 | 钢套管 介质管道规格DN50 | 1.名称：钢套管 2.材质：镀锌钢管 3.介质管道规格：DN50 4.安装位置：详施工图 5.打洞、补洞 | 个 | 40 | 43.2 | 1728
31 | 钢套管 介质管道规格DN65 | 1.名称：钢套管 2.材质：镀锌钢管 3.介质管道规格：DN65 4.安装位置：详施工图 5.打洞、补洞 | 个 | 2 | 52.14 | 104.28
32 | 钢套管 介质管道规格DN80 | 1.名称：钢套管 2.材质：镀锌钢管 3.介质管道规格：DN80 4.安装位置：详施工图 5.打洞、补洞 | 个 | 4 | 62.82 | 251.28
33 | 钢套管 介质管道规格DN100 | 1.名称：钢套管 2.材质：镀锌钢管 3.介质管道规格：DN100 4.安装位置：详施工图 5.打洞、补洞 | 个 | 10 | 94.09 | 940.9
34 | 钢套管 介质管道规格DN150 | 1.名称：钢套管 2.材质：镀锌钢管 3.介质管道规格：DN150 4.安装位置：详施工图 5.打洞、补洞 | 个 | 22 | 134.83 | 2966.26
35 | 消防水箱 | 1.材质、类型 ：消防水箱 2.型号、规格：3*3.5*2.5M | 台 | 1 | 9974.77 | 9974.77
36 | 喷淋稳压设备 Q=1.0L/s,H=60m,N=1.5kw /台 | 1.名称：喷淋稳压设备 2.规格、型号：Q=1.0L/s,H=60m,N=1.5kw /台 3.质量：详设计 4.材质：详设计 5.含闸阀、 橡胶软接头、消声止回阀、压力开关、压力表、隔振基础、气压罐、控制柜等设备配套提供 6.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | 套 | 1 | 13116.68 | 13116.68
37 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.包含管道支架制作安装、支架除锈后刷樟丹二道，调和漆二道 3.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求。 | Kg | 348.56 | 20.65 | 7197.764
38 | 埋地管道防腐蚀 两布三油 | 1.涂刷（喷）品种 ：聚氨酯防腐漆 2.涂刷（喷）遍数、漆膜厚度：两布三油 | m2 | 5.44 | 33.41 | 181.7504
39 | 防潮层、保护层 | 1.材料 ：牛皮纸 2.对象：埋地管道 | m2 | 5.44 | 11.71 | 63.7024
40 | 管道刷油 | 1.油漆品种 ：樟丹 2.涂刷遍数、漆膜厚度 ：樟丹两道,再刷防锈漆两道 | m2 | 360.98 | 15.82 | 5710.7036
41 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：水灭火控制装置调试 2.形式：满足设计和规范要求 3.规格：综合考虑 4.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 | 点 | 3 | 411.82 | 1235.46
十 | 排烟防火系统
1 | 柔性软风管（帆布） | 1.名称 ：柔性软风管（帆布） 2.材质 ：帆布 3.规格 ：综合 | m2 | 1.04 | 370.53 | 385.3512
2 | 矩形管道（B≤1000）δ=1mm | 1.名称：矩形风管 2.材质：热镀锌钢板 3.形状：矩形 4.周长：综合考虑 5.板材厚度：δ=1mm 6.接口形式：法兰连接 7.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 29.58 | 128.95 | 3814.341
3 | 矩形管道（B≤1500）δ=1.2mm | 1.名称：矩形风管 2.材质：热镀锌钢板 3.形状：矩形 4.周长：综合考虑 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.接口形式：法兰连接 7.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 21.89 | 141.12 | 3089.1168
4 | 电动式挡烟垂壁 | 1.名称 :电动式挡烟垂壁 2.材质 :详设计 3.安装高度：梁、板下安装，火灾时落下，据地2.2m | m | 10.6 | 341.84 | 3623.504
5 | 电动式挡烟垂壁手动开启装置 | 1.名称 ：电动式挡烟垂壁手动开启装置 2.型号 ：详图纸 | 个 | 2 | 310.48 | 620.96
6 | 150℃防火阀 1000*250 | 1.名称 ：150℃防火阀 2.规格 :1000*250 | 个 | 1 | 362.89 | 362.89
7 | 弯头导流叶片 | 1.名称 ：弯头导流叶片 | m2 | 2.04 | 249.81 | 509.6124
8 | 阻抗消声器 800*500 | 1.名称 ：阻抗消声器 2.规格 ：800*500 | 个 | 1 | 1033.85 | 1033.85
9 | 防雨弯头 800*500（设防虫网） | 1.名称：防雨弯头（设防虫网） 2.材质：铝合金 3.型号、规格：800*500 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 个 | 1 | 149.08 | 149.08
10 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.包含管道支架制作安装、支架除锈后刷樟丹二道，调和漆二道 3.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求。 | Kg | 16.96 | 20.65 | 350.224
11 | 设备支架 | 1.名称：设备支架 2.包含管道支架制作安装、支架除锈后刷樟丹二道，调和漆二道 3.其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求。 | Kg | 7 | 20.73 | 145.11
12 | 风管刷油 | 1.油漆品种 ：防锈漆2道，调和漆2道 | m2 | 51.48 | 14.56 | 749.5488
13 | 风管降噪 | 1、名称：风管降噪 2.降噪材料：外包超细玻璃棉50mm，外缠玻璃丝布作为保护层 3、施工对象：所有通风系统 4、其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 51.48 | 38.46 | 1979.9208
十一 | 总图管网工程消火栓
1 | 挖沟槽土方 | 1.类别：各种类别的土方等综合考虑且包含建渣、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、灌木、农作物、树兜、竹丛等 2.挖土深度：综合 3.挖土方式：人机综合，投标人自行综合考虑 4.包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人综合考虑 6.其他:满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m3 | 194.63 | 7.55 | 1469.4565
2 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.回填方式：投标人自行综合考虑 4.填方粒径要求：满足规范要求 5.填方来源及运距：填方来源综合，场内外运距自行考虑，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 6.其他:满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m3 | 185.6 | 7.22 | 1340.032
3 | 砂垫层 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：砂垫层 3.填方粒径要求：满足设计要求 4.填方来源、运距：投标人自行考虑 | m3 | 21.63 | 202.36 | 4377.0468
4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合考虑 2.运距：综合考虑 | m3 | 9.03 | 7.88 | 71.1564
5 | HDPE钢丝网骨架复合管DN100 | 1.垫层、基础材质及厚度：另计 2.材质及规格：HDPE钢丝网骨架复合管DN100 3.连接形式:按设计要求 4.铺设深度：综合 5.管道检验及试验要求：满足设计及规范要求 | m | 95 | 88.61 | 8417.95
6 | HDPE钢丝网骨架复合管DN150 | 1.垫层、基础材质及厚度：另计 2.材质及规格：HDPE钢丝网骨架复合管DN150 3.连接形式:按设计要求 4.铺设深度：综合 5.管道检验及试验要求：满足设计及规范要求 | m | 45 | 142.62 | 6417.9
7 | HDPE钢丝网骨架复合管DN200 | 1.垫层、基础材质及厚度：另计 2.材质及规格：HDPE钢丝网骨架复合管DN200 3.连接形式:按设计要求 4.铺设深度：综合 5.管道检验及试验要求：满足设计及规范要求 | m | 145 | 236.1 | 34234.5
8 | 室外消火栓 | 1.安装方式：满足设计要求 2.型号、规格：按设计要求 3.附件材质、规格：按设计要求 | 套 | 3 | 1319.95 | 3959.85
9 | 消火栓水泵接合器 | 1.安装方式：满足设计要求 2.型号、规格：按设计要求 3.附件材质、规格：按设计要求 | 套 | 2 | 1604.18 | 3208.36
10 | 蝶阀 DN100 | 1.种类：蝶阀 DN100 2.其余满足设计要求 | 个 | 8 | 202.93 | 1623.44
11 | 止回阀 DN100 | 1.止回阀 DN100 2.其余满足设计要求 | 个 | 8 | 376.29 | 3010.32
12 | 信号阀 DN100 | 1.信号阀 DN100 2.其余满足设计要求 | 个 | 2 | 171.49 | 342.98
十二 | 总图管网工程自喷管
1 | 挖沟槽土方 | 1.类别：各种类别的土方等综合考虑且包含建渣、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、灌木、农作物、树兜、竹丛等 2.挖土深度：综合 3.挖土方式：人机综合，投标人自行综合考虑 4.包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人综合考虑 6.其他:满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m3 | 106.65 | 7.55 | 805.2075
2 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.回填方式：投标人自行综合考虑 4.填方粒径要求：满足规范要求 5.填方来源及运距：填方来源综合，场内外运距自行考虑，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 6.其他:满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m3 | 100.94 | 7.22 | 728.7868
3 | 砂垫层 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：砂垫层 3.填方粒径要求：满足设计要求 4.填方来源、运距：投标人自行考虑 | m3 | 11.85 | 202.36 | 2397.966
4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合考虑 2.运距：综合考虑 | m3 | 5.71 | 7.88 | 44.9948
5 | HDPE钢丝网骨架复合管DN100 | 1.垫层、基础材质及厚度：另计 2.材质及规格：HDPE钢丝网骨架复合管DN100 3.连接形式:按设计要求 4.铺设深度：综合 5.管道检验及试验要求：满足设计及规范要求 | m | 30 | 88.61 | 2658.3
6 | HDPE钢丝网骨架复合管DN150 | 1.垫层、基础材质及厚度：另计 2.材质及规格：HDPE钢丝网骨架复合管DN150 3.连接形式:按设计要求 4.铺设深度：综合 5.管道检验及试验要求：满足设计及规范要求 | m | 150 | 142.62 | 21393
7 | 喷淋水泵接合器DN150 | 1.名称：喷淋水泵接合器 2.型号、规格 ：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 套 | 1 | 728.62 | 728.62
十三 | 专业工程暂估项
1 | 一期二期消防问题整改 |  | 项 | 1 | 280000 | 280000
不含税总价合计： |  |  |  |  | 902087.3083
需求部门：工程管理部 项目负责人： 日期：